## CRITÉRIOS - atestados e preços
Projeto, Fabricação e Montagem do Conjunto Hidrogerador para a CGH Cipó
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
CRITÉRIOS TÉCNICOS
ATESTADOS |  | Quant. de atestados válidos | Valor por atestado | Pontuação
1 | Atestados para turbinas (máximo 10) |  | 4 | 0
2 | Atestados para geradores (máximo 10) |  | 2 | 0
Pontuação Total de Atestados |  |  |  | 0
GARANTIAS | Descrição | Valor de Referência DMEE | Valor Garantido pela Proponente | Pontuação
1 | Potência máxima no eixo da turbina no NA Normal - 1263,10 | 550 |  | 0
2 | Potência mínima no eixo da turbina com o NA Mínimo - 1252,00 | 100 |  | 20
3 | Energia média anual (kWh) | 1660000 |  | 0
Pontuação Total das Garantias |  |  |  | 20
Pontuação Total do Critério Técnico |  |  |  | 10
CRITÉRIOS DE PREÇO
Item | Descrição |  | % do contrato | Valor
1 | Estudo e Projeto do Conjunto Hidrogerador |  | 6% | 0
2 | Fabricação e Fornecimento da Turbina e Acessórios |  | 46% | 0
3 | Fabricação e Fornecimento do Gerador e Acessórios |  | 33% | 0
5 | Montagem, Testes e Comissionamento |  | 15% | 0
Total do Fornecimento
Pontuação Total do Critério de Preço |  |  |  | #DIV/0!
NOTA FINAL |  |  |  | #DIV/0!
Quanto maior o valor da proponente, maior a pontuação.
Quanto menor o valor da proponente, maior a pontuação.
Na linha 10, a potência máxima admitida para o NA Normal será de 690 kW.
Referente a coluna percentual do Contrato, os valores constantes acima são apenas uma estimativa, podendo variar de acordo com a proposta da proponente.

## Energia
CGH CIPÓ
SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA
DADOS CONSIDERADOS PARA AS ESTIMATIVAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA | [5 empty] | DADOS DE OPERAÇÃO DA BARRAGEM DO CIPÓ
Rendimento médio da Turbina |  |  |  |  | 0.93 | Considerações |  | Queda (m)
Rendimento médio do Gerador |  |  |  |  | 0.97 | NA Máximo Maximorum | 1265.35 | 17.11
Diâmetro do conduto (m): |  |  |  |  | 1.5 | NA Normal | 1263.1 | 14.86
Velocidade máxima adotada (m/s) |  |  |  |  | 3 | NA Médio do reservatório | 1260.36 | 12.12
Vazão teórica máxima no conduto (m³/s) |  |  |  |  | 5.3014 | NA Mínimo | 1252 | 3.76
Perdas Hidráulicas |  |  |  |  | 3% | NA eixo da turbina (sugestão) | 1248.24 | 0
Vazão mínima (m³/s) |  |  |  |  | 0.5
Potência mínima gerada (kW) |  |  |  |  | 100
Data | Ordem | Média 2002, 2003, 2004, 2019 e 2020
|  | Queda Média Diária | Vazão Média Diária | Potência | Energia Diária
|  | m | m³/s | kW | kWh
2020-01-01 | 1 | 9.9 | 0.5 | 42.4914 | 0
2020-01-02 | 2 | 10.004 | 0.5 | 42.9377 | 0
2020-01-03 | 3 | 10.134 | 0.5 | 43.4957 | 0
2020-01-04 | 4 | 10.224 | 0.5 | 43.882 | 0
2020-01-05 | 5 | 10.352 | 0.5 | 44.4314 | 0
2020-01-06 | 6 | 10.446 | 0.5 | 44.8348 | 0
2020-01-07 | 7 | 10.562 | 0.5 | 45.3327 | 0
2020-01-08 | 8 | 10.628 | 0.5 | 45.616 | 0
2020-01-09 | 9 | 10.69 | 0.5 | 45.8821 | 0
2020-01-10 | 10 | 10.784 | 0.5 | 46.2855 | 0
2020-01-11 | 11 | 10.85 | 0.5 | 46.5688 | 0
2020-01-12 | 12 | 10.932 | 0.5 | 46.9208 | 0
2020-01-13 | 13 | 11.024 | 0.5 | 47.3156 | 0
2020-01-14 | 14 | 11.118 | 0.5 | 47.7191 | 0
2020-01-15 | 15 | 11.204 | 0.5 | 48.0882 | 0
2020-01-16 | 16 | 11.262 | 0.5 | 48.3371 | 0
2020-01-17 | 17 | 11.32 | 0.5 | 48.5861 | 0
2020-01-18 | 18 | 11.39 | 0.5 | 48.8865 | 0
2020-01-19 | 19 | 11.436 | 0.5 | 49.084 | 0
2020-01-20 | 20 | 11.498 | 0.5 | 49.3501 | 0
2020-01-21 | 21 | 11.55 | 0.5 | 49.5733 | 0
2020-01-22 | 22 | 11.612 | 0.5 | 49.8394 | 0
2020-01-23 | 23 | 11.718 | 0.5 | 50.2943 | 0
2020-01-24 | 24 | 11.802 | 0.5 | 50.6549 | 0
2020-01-25 | 25 | 11.874 | 0.5 | 50.9639 | 0
2020-01-26 | 26 | 11.976 | 0.5 | 51.4017 | 0
2020-01-27 | 27 | 12.076 | 0.5 | 51.8309 | 0
2020-01-28 | 28 | 12.188 | 0.5 | 52.3116 | 0
2020-01-29 | 29 | 12.264 | 0.5 | 52.6378 | 0
2020-01-30 | 30 | 12.336 | 0.5 | 52.9468 | 0
2020-01-31 | 31 | 12.402 | 0.5 | 53.2301 | 0
2020-02-01 | 32 | 12.464 | 0.5 | 53.4962 | 0
2020-02-02 | 33 | 12.544 | 0.5 | 53.8396 | 0
2020-02-03 | 34 | 12.612 | 0.5 | 54.1314 | 0
2020-02-04 | 35 | 12.702 | 0.5 | 54.5177 | 0
2020-02-05 | 36 | 12.818 | 0.5 | 55.0156 | 0
2020-02-06 | 37 | 12.94 | 0.5 | 55.5392 | 0
2020-02-07 | 38 | 13.108 | 0.5 | 56.2603 | 0
2020-02-08 | 39 | 13.186 | 0.5 | 56.5951 | 0
2020-02-09 | 40 | 13.234 | 0.5 | 56.8011 | 0
2020-02-10 | 41 | 13.298 | 0.5 | 57.0758 | 0
2020-02-11 | 42 | 13.398 | 0.5 | 57.505 | 0
2020-02-12 | 43 | 13.48 | 0.5 | 57.8569 | 0
2020-02-13 | 44 | 13.546 | 0.5 | 58.1402 | 0
2020-02-14 | 45 | 13.608 | 0.5 | 58.4063 | 0
2020-02-15 | 46 | 13.708 | 0.5 | 58.8355 | 0
2020-02-16 | 47 | 13.808 | 0.5 | 59.2647 | 0
2020-02-17 | 48 | 13.904 | 0.51325 | 61.2586 | 0
2020-02-18 | 49 | 13.976 | 0.76661 | 91.9715 | 0
2020-02-19 | 50 | 14.026 | 0.89139 | 107.3239 | 2575.7743
2020-02-20 | 51 | 14.066 | 0.94487 | 114.0878 | 2738.1082
2020-02-21 | 52 | 14.126 | 1.1368 | 137.8421 | 3308.2095
2020-02-22 | 53 | 14.2 | 1.5854 | 193.2481 | 4637.9535
2020-02-23 | 54 | 14.29 | 2.0749 | 254.5176 | 6108.4215
2020-02-24 | 55 | 14.34 | 2.2197 | 273.2342 | 6557.6202
2020-02-25 | 56 | 14.382 | 2.3062 | 284.7151 | 6833.1613
2020-02-26 | 57 | 14.422 | 2.4567 | 304.1449 | 7299.4787
2020-02-27 | 58 | 14.478 | 2.566 | 318.902 | 7653.6483
2020-02-28 | 59 | 14.514 | 2.6002 | 323.9541 | 7774.8993
2020-03-01 | 60 | 14.558 | 2.5056 | 313.1213 | 7514.9117
2020-03-02 | 61 | 14.586 | 2.487 | 311.3861 | 7473.2664
2020-03-03 | 62 | 14.608 | 2.5386 | 318.3342 | 7640.0204
2020-03-04 | 63 | 14.636 | 2.6717 | 335.6601 | 8055.8434
2020-03-05 | 64 | 14.648 | 2.6152 | 328.8308 | 7891.9383
2020-03-06 | 65 | 14.656 | 2.6075 | 328.0404 | 7872.9685
2020-03-07 | 66 | 14.666 | 2.6335 | 331.5412 | 7956.9893
2020-03-08 | 67 | 14.684 | 2.7698 | 349.1261 | 8379.026
2020-03-09 | 68 | 14.688 | 2.7261 | 343.7203 | 8249.2874
2020-03-10 | 69 | 14.694 | 2.7257 | 343.8044 | 8251.3062
2020-03-11 | 70 | 14.704 | 2.7885 | 351.9653 | 8447.1684
2020-03-12 | 71 | 14.706 | 2.7278 | 344.3556 | 8264.5343
2020-03-13 | 72 | 14.708 | 2.6695 | 337.0395 | 8088.9491
2020-03-14 | 73 | 14.716 | 2.6668 | 336.8819 | 8085.1648
2020-03-15 | 74 | 14.722 | 2.5753 | 325.4494 | 7810.7847
2020-03-16 | 75 | 14.726 | 2.54 | 321.0802 | 7705.9243
2020-03-17 | 76 | 14.746 | 2.7256 | 345.0135 | 8280.324
2020-03-18 | 77 | 14.75 | 2.6937 | 341.0692 | 8185.6609
2020-03-19 | 78 | 14.75 | 2.5739 | 325.8909 | 7821.3823
2020-03-20 | 79 | 14.758 | 2.6354 | 333.868 | 8012.8313
2020-03-21 | 80 | 14.768 | 2.5753 | 326.4662 | 7835.188
2020-03-22 | 81 | 14.778 | 2.4878 | 315.5969 | 7574.3259
2020-03-23 | 82 | 14.776 | 2.3403 | 296.8377 | 7124.105
2020-03-24 | 83 | 14.784 | 2.3747 | 301.3623 | 7232.6946
2020-03-25 | 84 | 14.8 | 2.5289 | 321.2797 | 7710.7129
2020-03-26 | 85 | 14.808 | 2.5876 | 328.9182 | 7894.0362
2020-03-27 | 86 | 14.814 | 2.6 | 330.6303 | 7935.1262
2020-03-28 | 87 | 14.812 | 2.5413 | 323.122 | 7754.9281
2020-03-29 | 88 | 14.81 | 2.4492 | 311.369 | 7472.8557
2020-03-30 | 89 | 14.824 | 2.5955 | 330.2739 | 7926.574
2020-03-31 | 90 | 14.82 | 2.5094 | 319.2397 | 7661.7521
2020-04-01 | 91 | 14.81 | 2.3041 | 292.9233 | 7030.159
2020-04-02 | 92 | 14.804 | 2.1905 | 278.37 | 6680.8812
2020-04-03 | 93 | 14.796 | 2.0237 | 257.0305 | 6168.7324
2020-04-04 | 94 | 14.794 | 1.9668 | 249.7766 | 5994.6378
2020-04-05 | 95 | 14.842 | 2.6086 | 332.3502 | 7976.4051
2020-04-06 | 96 | 14.84 | 2.5261 | 321.7912 | 7722.9899
2020-04-07 | 97 | 14.848 | 2.4356 | 310.4304 | 7450.3303
2020-04-08 | 98 | 14.848 | 2.3116 | 294.6237 | 7070.9682
2020-04-09 | 99 | 14.846 | 2.1685 | 276.3505 | 6632.4115
2020-04-10 | 100 | 14.846 | 2.0867 | 265.9239 | 6382.1744
2020-04-11 | 101 | 14.848 | 2.0616 | 262.7686 | 6306.4457
2020-04-12 | 102 | 14.844 | 1.9486 | 248.2924 | 5959.0181
2020-04-13 | 103 | 14.842 | 1.8944 | 241.3539 | 5792.4947
2020-04-14 | 104 | 14.85 | 1.7604 | 224.4076 | 5385.7833
2020-04-15 | 105 | 14.89 | 1.7611 | 225.0933 | 5402.24
2020-04-16 | 106 | 14.908 | 1.8189 | 232.773 | 5586.5521
2020-04-17 | 107 | 14.916 | 1.8037 | 230.9478 | 5542.7483
2020-04-18 | 108 | 14.92 | 1.8037 | 231.0115 | 5544.2761
2020-04-19 | 109 | 14.924 | 1.7771 | 227.6603 | 5463.8482
2020-04-20 | 110 | 14.926 | 1.7542 | 224.7591 | 5394.2191
2020-04-21 | 111 | 14.93 | 1.7523 | 224.5718 | 5389.7221
2020-04-22 | 112 | 14.928 | 1.6727 | 214.3478 | 5144.3479
2020-04-23 | 113 | 14.95 | 1.9289 | 247.5462 | 5941.1094
2020-04-24 | 114 | 14.948 | 1.8367 | 235.6746 | 5656.1906
2020-04-25 | 115 | 14.946 | 1.7467 | 224.0954 | 5378.2887
2020-04-26 | 116 | 14.946 | 1.6948 | 217.437 | 5218.488
2020-04-27 | 117 | 14.948 | 1.6647 | 213.6055 | 5126.5314
2020-04-28 | 118 | 14.946 | 1.5864 | 203.5371 | 4884.8909
2020-04-29 | 119 | 14.95 | 1.4758 | 189.3989 | 4545.5729
2020-04-30 | 120 | 14.952 | 1.4269 | 183.1402 | 4395.3645
2020-05-01 | 121 | 14.95 | 1.3522 | 173.5271 | 4164.6503
2020-05-02 | 122 | 14.95 | 1.3 | 166.8267 | 4003.8399
2020-05-03 | 123 | 14.958 | 1.3501 | 173.3521 | 4160.4496
2020-05-04 | 124 | 14.96 | 1.3253 | 170.1923 | 4084.616
2020-05-05 | 125 | 14.962 | 1.2736 | 163.5737 | 3925.7696
2020-05-06 | 126 | 14.986 | 1.5546 | 199.9893 | 4799.7428
2020-05-07 | 127 | 15.004 | 1.739 | 223.9733 | 5375.3588
2020-05-08 | 128 | 15.004 | 1.7139 | 220.741 | 5297.7842
2020-05-09 | 129 | 15.004 | 1.6542 | 213.0492 | 5113.181
2020-05-10 | 130 | 15.002 | 1.5968 | 205.6366 | 4935.2792
2020-05-11 | 131 | 14.998 | 1.5123 | 194.697 | 4672.727
2020-05-12 | 132 | 14.996 | 1.4347 | 184.6863 | 4432.4716
2020-05-13 | 133 | 14.996 | 1.3809 | 177.757 | 4266.1687
2020-05-14 | 134 | 14.996 | 1.3281 | 170.9624 | 4103.0969
2020-05-15 | 135 | 15.002 | 1.2993 | 167.3233 | 4015.7585
2020-05-16 | 136 | 15.044 | 1.8436 | 238.078 | 5713.8713
2020-05-17 | 137 | 15.06 | 1.8462 | 238.6703 | 5728.0883
2020-05-18 | 138 | 15.068 | 1.8739 | 242.384 | 5817.2157
2020-05-19 | 139 | 15.068 | 1.8414 | 238.1811 | 5716.3463
2020-05-20 | 140 | 15.066 | 1.7921 | 231.7753 | 5562.6066
2020-05-21 | 141 | 15.068 | 1.7969 | 232.4209 | 5578.1021
2020-05-22 | 142 | 15.074 | 1.8842 | 243.8051 | 5851.3226
2020-05-23 | 143 | 15.074 | 1.8842 | 243.8051 | 5851.3226
2020-05-24 | 144 | 15.078 | 1.923 | 248.8985 | 5973.5637
2020-05-25 | 145 | 15.074 | 1.879 | 243.1368 | 5835.2837
2020-05-26 | 146 | 15.076 | 1.9271 | 249.3917 | 5985.4003
2020-05-27 | 147 | 15.08 | 2.0092 | 260.089 | 6242.1359
2020-05-28 | 148 | 15.072 | 1.8971 | 245.452 | 5890.8485
2020-05-29 | 149 | 15.064 | 1.7898 | 231.4431 | 5554.6339
2020-05-30 | 150 | 15.054 | 1.6653 | 215.1964 | 5164.7139
2020-05-31 | 151 | 15.05 | 1.6117 | 208.2216 | 4997.3177
2020-06-01 | 152 | 15.056 | 1.7074 | 220.6719 | 5296.1259
2020-06-02 | 153 | 15.054 | 1.6751 | 216.4644 | 5195.1446
2020-06-03 | 154 | 15.048 | 1.5843 | 204.6491 | 4911.5793
2020-06-04 | 155 | 15.056 | 1.6842 | 217.6746 | 5224.1901
2020-06-05 | 156 | 15.058 | 1.7036 | 220.2118 | 5285.084
2020-06-06 | 157 | 15.052 | 1.6195 | 209.2519 | 5022.0467
2020-06-07 | 158 | 15.052 | 1.6086 | 207.8434 | 4988.241
2020-06-08 | 159 | 15.052 | 1.597 | 206.3408 | 4952.1796
2020-06-09 | 160 | 15.048 | 1.5372 | 198.5699 | 4765.6782
2020-06-10 | 161 | 15.046 | 1.5081 | 194.7774 | 4674.6576
2020-06-11 | 162 | 15.042 | 1.4665 | 189.3596 | 4544.63
2020-06-12 | 163 | 15.04 | 1.4378 | 185.632 | 4455.1682
2020-06-13 | 164 | 15.04 | 1.4338 | 185.1109 | 4442.6609
2020-06-14 | 165 | 15.036 | 1.3943 | 179.9677 | 4319.226
2020-06-15 | 166 | 15.032 | 1.346 | 173.6876 | 4168.5033
2020-06-16 | 167 | 15.032 | 1.7324 | 223.5367 | 5364.8812
2020-06-17 | 168 | 15.028 | 1.6942 | 218.5583 | 5245.4003
2020-06-18 | 169 | 15.022 | 1.6314 | 210.3734 | 5048.9606
2020-06-19 | 170 | 15.014 | 1.5581 | 200.8169 | 4819.6053
2020-06-20 | 171 | 15.01 | 1.5164 | 195.3902 | 4689.3637
2020-06-21 | 172 | 15.008 | 1.503 | 193.6261 | 4647.0266
2020-06-22 | 173 | 15 | 1.4347 | 184.7357 | 4433.6576
2020-06-23 | 174 | 15 | 1.4427 | 185.7669 | 4458.4053
2020-06-24 | 175 | 14.992 | 1.3688 | 176.1544 | 4227.7057
2020-06-25 | 176 | 14.99 | 1.3623 | 175.2985 | 4207.1648
2020-06-26 | 177 | 14.988 | 2.3742 | 305.467 | 7331.2072
2020-06-27 | 178 | 14.98 | 2.3481 | 301.9432 | 7246.6364
2020-06-28 | 179 | 14.97 | 2.311 | 296.9719 | 7127.3261
2020-06-29 | 180 | 14.964 | 2.3106 | 296.8008 | 7123.2194
2020-06-30 | 181 | 14.956 | 2.285 | 293.3574 | 7040.5782
2020-07-01 | 182 | 14.95 | 2.2638 | 290.5201 | 6972.4834
2020-07-02 | 183 | 14.942 | 2.2633 | 290.2953 | 6967.087
2020-07-03 | 184 | 14.934 | 2.2382 | 286.9321 | 6886.3708
2020-07-04 | 185 | 14.926 | 2.2207 | 284.5336 | 6828.8072
2020-07-05 | 186 | 14.926 | 2.274 | 291.3617 | 6992.68
2020-07-06 | 187 | 14.924 | 2.2952 | 294.0394 | 7056.9463
2020-07-07 | 188 | 14.916 | 2.2947 | 293.8125 | 7051.4992
2020-07-08 | 189 | 14.904 | 2.2299 | 285.2861 | 6846.8657
2020-07-09 | 190 | 14.898 | 2.2295 | 285.1192 | 6842.862
2020-07-10 | 191 | 14.888 | 2.2039 | 281.6636 | 6759.9261
2020-07-11 | 192 | 14.894 | 2.3951 | 306.2206 | 7349.2932
2020-07-12 | 193 | 14.88 | 2.3455 | 299.5952 | 7190.285
2020-07-13 | 194 | 14.87 | 2.3275 | 297.092 | 7130.2078
2020-07-14 | 195 | 14.854 | 2.2987 | 293.1038 | 7034.4922
2020-07-15 | 196 | 14.84 | 2.2706 | 289.2445 | 6941.869
2020-07-16 | 197 | 14.824 | 2.222 | 282.7571 | 6786.1705
2020-07-17 | 198 | 14.812 | 2.3592 | 299.9621 | 7199.0894
2020-07-18 | 199 | 14.794 | 2.2975 | 291.764 | 7002.3349
2020-07-19 | 200 | 14.772 | 2.2106 | 280.3104 | 6727.4489
2020-07-20 | 201 | 14.756 | 2.1728 | 275.2245 | 6605.3869
2020-07-21 | 202 | 14.74 | 2.1272 | 269.1578 | 6459.7881
2020-07-22 | 203 | 14.724 | 2.3614 | 298.4636 | 7163.1258
2020-07-23 | 204 | 14.704 | 2.3104 | 291.6183 | 6998.8391
2020-07-24 | 205 | 14.684 | 2.3949 | 301.8737 | 7244.9688
2020-07-25 | 206 | 14.658 | 2.3435 | 294.8673 | 7076.8156
2020-07-26 | 207 | 14.636 | 2.338 | 293.7398 | 7049.7546
2020-07-27 | 208 | 14.606 | 2.3115 | 289.8165 | 6955.5948
2020-07-28 | 209 | 14.582 | 2.3094 | 289.0815 | 6937.9561
2020-07-29 | 210 | 14.55 | 2.2834 | 285.1955 | 6844.6931
2020-07-30 | 211 | 14.524 | 2.2812 | 284.4114 | 6825.8737
2020-07-31 | 212 | 14.49 | 2.2337 | 277.8325 | 6667.9794
2020-08-01 | 213 | 14.456 | 2.3101 | 286.6699 | 6880.0767
2020-08-02 | 214 | 14.416 | 2.267 | 280.5412 | 6732.9891
2020-08-03 | 215 | 14.378 | 2.2271 | 274.8777 | 6597.0658
2020-08-04 | 216 | 14.35 | 2.2074 | 271.9091 | 6525.8182
2020-08-05 | 217 | 14.322 | 2.2595 | 277.7907 | 6666.9761
2020-08-06 | 218 | 14.288 | 2.2263 | 273.0513 | 6553.2314
2020-08-07 | 219 | 14.258 | 2.2231 | 272.093 | 6530.2322
2020-08-08 | 220 | 14.218 | 2.1933 | 267.6876 | 6424.5019
2020-08-09 | 221 | 14.176 | 2.1779 | 265.031 | 6360.7441
2020-08-10 | 222 | 14.126 | 4.7913 | 580.9852 | 13943.6442
2020-08-11 | 223 | 14.068 | 4.7804 | 577.2889 | 13854.9343
2020-08-12 | 224 | 14.004 | 4.7684 | 573.2176 | 13757.2223
2020-08-13 | 225 | 13.94 | 4.7564 | 569.1606 | 13659.8552
2020-08-14 | 226 | 13.872 | 4.9513 | 589.5976 | 14150.3425
2020-08-15 | 227 | 13.804 | 4.9379 | 585.1158 | 14042.779
2020-08-16 | 228 | 13.73 | 4.9231 | 580.2372 | 13925.6917
2020-08-17 | 229 | 13.652 | 4.9076 | 575.1228 | 13802.9483
2020-08-18 | 230 | 13.584 | 4.894 | 570.6708 | 13696.0982
2020-08-19 | 231 | 13.506 | 4.8785 | 565.5977 | 13574.3444
2020-08-20 | 232 | 13.43 | 4.8633 | 560.6662 | 13455.9881
2020-08-21 | 233 | 13.35 | 4.8473 | 555.4936 | 13331.8458
2020-08-22 | 234 | 13.278 | 3.555 | 405.1939 | 9724.6532
2020-08-23 | 235 | 13.214 | 3.5458 | 402.1975 | 9652.7398
2020-08-24 | 236 | 13.14 | 3.5351 | 398.7456 | 9569.8948
2020-08-25 | 237 | 13.068 | 3.5248 | 395.4012 | 9489.6279
2020-08-26 | 238 | 12.992 | 3.5139 | 391.8906 | 9405.3748
2020-08-27 | 239 | 12.918 | 3.5033 | 388.4837 | 9323.6078
2020-08-28 | 240 | 12.852 | 3.4939 | 385.4538 | 9250.8902
2020-08-29 | 241 | 12.8 | 3.4863 | 383.0683 | 9193.6397
2020-08-30 | 242 | 12.744 | 3.4783 | 380.5134 | 9132.3211
2020-08-31 | 243 | 12.686 | 3.47 | 377.8725 | 9068.9391
2020-09-01 | 244 | 12.622 | 3.4608 | 374.9716 | 8999.3189
2020-09-02 | 245 | 12.548 | 3.4503 | 371.6465 | 8919.5161
2020-09-03 | 246 | 12.474 | 3.4398 | 368.3315 | 8839.9557
2020-09-04 | 247 | 12.388 | 3.4276 | 364.4957 | 8747.8964
2020-09-05 | 248 | 12.306 | 3.416 | 360.8548 | 8660.515
2020-09-06 | 249 | 12.222 | 3.4041 | 357.1431 | 8571.434
2020-09-07 | 250 | 12.134 | 3.3917 | 353.2748 | 8478.5944
2020-09-08 | 251 | 12.058 | 3.3809 | 349.9457 | 8398.6962
2020-09-09 | 252 | 11.968 | 3.3681 | 346.0197 | 8304.4735
2020-09-10 | 253 | 11.878 | 3.3553 | 342.1168 | 8210.8034
2020-09-11 | 254 | 11.788 | 3.3426 | 338.2335 | 8117.6038
2020-09-12 | 255 | 11.696 | 3.3295 | 334.2841 | 8022.8192
2020-09-13 | 256 | 11.606 | 3.3167 | 330.4361 | 7930.4675
2020-09-14 | 257 | 11.51 | 3.3031 | 326.3577 | 7832.5858
2020-09-15 | 258 | 11.414 | 3.2894 | 322.2969 | 7735.1261
2020-09-16 | 259 | 11.32 | 3.2761 | 318.3443 | 7640.2641
2020-09-17 | 260 | 11.226 | 3.2627 | 314.4082 | 7545.7975
2020-09-18 | 261 | 11.126 | 3.2484 | 310.2426 | 7445.8228
2020-09-19 | 262 | 11.028 | 3.2344 | 306.1825 | 7348.3795
2020-09-20 | 263 | 10.932 | 3.2206 | 302.2233 | 7253.3599
2020-09-21 | 264 | 10.844 | 3.2079 | 298.6109 | 7166.662
2020-09-22 | 265 | 10.752 | 3.1947 | 294.8557 | 7076.5361
2020-09-23 | 266 | 10.656 | 3.1808 | 290.9506 | 6982.8132
2020-09-24 | 267 | 10.558 | 3.1665 | 286.9872 | 6887.6919
2020-09-25 | 268 | 10.462 | 3.3822 | 303.7412 | 7289.788
2020-09-26 | 269 | 10.366 | 3.3668 | 299.5837 | 7190.0099
2020-09-27 | 270 | 10.268 | 3.351 | 295.3603 | 7088.6479
2020-09-28 | 271 | 10.16 | 3.3335 | 290.7305 | 6977.5314
2020-09-29 | 272 | 10.048 | 3.3153 | 285.956 | 6862.9438
2020-09-30 | 273 | 9.942 | 3.298 | 281.4603 | 6755.0475
2020-10-01 | 274 | 9.824 | 3.2786 | 276.4827 | 6635.5857
2020-10-02 | 275 | 9.706 | 3.5325 | 294.3166 | 7063.5992
2020-10-03 | 276 | 9.586 | 3.5104 | 288.86 | 6932.6391
2020-10-04 | 277 | 9.478 | 3.4903 | 283.9719 | 6815.3265
2020-10-05 | 278 | 9.354 | 3.4671 | 278.3931 | 6681.4342
2020-10-06 | 279 | 9.228 | 3.4433 | 272.7604 | 6546.25
2020-10-07 | 280 | 9.104 | 2.9966 | 234.1838 | 5620.4116
2020-10-08 | 281 | 8.99 | 2.975 | 229.5868 | 5510.0831
2020-10-09 | 282 | 8.874 | 2.541 | 193.5589 | 4645.414
2020-10-10 | 283 | 8.764 | 2.5233 | 189.8307 | 4555.9375
2020-10-11 | 284 | 8.652 | 2.5049 | 186.0373 | 4464.8956
2020-10-12 | 285 | 8.532 | 2.4848 | 181.9881 | 4367.7138
2020-10-13 | 286 | 8.416 | 2.4653 | 178.1036 | 4274.4852
2020-10-14 | 287 | 8.304 | 2.446 | 174.3546 | 4184.5112
2020-10-15 | 288 | 8.178 | 2.4241 | 170.1773 | 4084.2548
2020-10-16 | 289 | 8.056 | 2.4023 | 166.1298 | 3987.1142
2020-10-17 | 290 | 7.934 | 2.7447 | 186.9298 | 4486.3145
2020-10-18 | 291 | 7.798 | 2.7188 | 181.9946 | 4367.8703
2020-10-19 | 292 | 7.658 | 2.6914 | 176.9247 | 4246.1919
2020-10-20 | 293 | 7.54 | 1.956 | 126.6017 | 3038.4403
2020-10-21 | 294 | 7.418 | 1.9387 | 123.4517 | 2962.8413
2020-10-22 | 295 | 7.294 | 1.921 | 120.2759 | 2886.6222
2020-10-23 | 296 | 7.164 | 1.5131 | 93.049 | 0
2020-10-24 | 297 | 7.03 | 1.4974 | 90.3605 | 0
2020-10-25 | 298 | 6.912 | 1.4832 | 88.006 | 0
2020-10-26 | 299 | 6.786 | 1.4678 | 85.5021 | 0
2020-10-27 | 300 | 6.652 | 1.4511 | 82.8582 | 0
2020-10-28 | 301 | 6.512 | 1.4337 | 80.1431 | 0
2020-10-29 | 302 | 6.388 | 1.4181 | 77.7594 | 0
2020-10-30 | 303 | 6.27 | 1.4027 | 75.4963 | 0
2020-10-31 | 304 | 6.088 | 1.3791 | 72.072 | 0
2020-11-01 | 305 | 6.024 | 1.1346 | 58.6698 | 0
2020-11-02 | 306 | 5.922 | 1.1216 | 57.0149 | 0
2020-11-03 | 307 | 5.836 | 1.1105 | 55.6349 | 0
2020-11-04 | 308 | 5.728 | 1.0959 | 53.8865 | 0
2020-11-05 | 309 | 5.648 | 1.085 | 52.605 | 0
2020-11-06 | 310 | 5.616 | 1.0809 | 52.1088 | 0
2020-11-07 | 311 | 5.56 | 1.0734 | 51.2311 | 0
2020-11-08 | 312 | 5.542 | 1.0713 | 50.9664 | 0
2020-11-09 | 313 | 5.53 | 1.0699 | 50.7904 | 0
2020-11-10 | 314 | 5.514 | 1.0675 | 50.5283 | 0
2020-11-11 | 315 | 5.48 | 1.0628 | 49.994 | 0
2020-11-12 | 316 | 5.45 | 1.0586 | 49.5265 | 0
2020-11-13 | 317 | 5.43 | 1.1468 | 53.4554 | 0
2020-11-14 | 318 | 5.492 | 1.1556 | 54.4797 | 0
2020-11-15 | 319 | 5.574 | 1.1674 | 55.8557 | 0
2020-11-16 | 320 | 5.58 | 1.1682 | 55.9553 | 0
2020-11-17 | 321 | 5.576 | 1.1675 | 55.8832 | 0
2020-11-18 | 322 | 5.598 | 1.1709 | 56.2681 | 0
2020-11-19 | 323 | 5.66 | 1.1798 | 57.3206 | 0
2020-11-20 | 324 | 5.712 | 1.1868 | 58.1903 | 0
2020-11-21 | 325 | 5.744 | 1.1908 | 58.7151 | 0
2020-11-22 | 326 | 5.756 | 1.192 | 58.8991 | 0
2020-11-23 | 327 | 5.75 | 1.191 | 58.7858 | 0
2020-11-24 | 328 | 5.742 | 0.84622 | 41.7104 | 0
2020-11-25 | 329 | 5.734 | 0.65909 | 32.4412 | 0
2020-11-26 | 330 | 5.762 | 0.66103 | 32.6955 | 0
2020-11-27 | 331 | 5.81 | 0.66473 | 33.1525 | 0
2020-11-28 | 332 | 5.864 | 0.66953 | 33.7023 | 0
2020-11-29 | 333 | 5.91 | 0.6735 | 34.1681 | 0
2020-11-30 | 334 | 5.944 | 0.67629 | 34.5068 | 0
2020-12-01 | 335 | 5.982 | 0.67957 | 34.8958 | 0
2020-12-02 | 336 | 6.034 | 0.51749 | 26.804 | 0
2020-12-03 | 337 | 6.092 | 0.52155 | 27.2742 | 0
2020-12-04 | 338 | 6.174 | 0.52741 | 27.9521 | 0
2020-12-05 | 339 | 6.276 | 0.53441 | 28.7907 | 0
2020-12-06 | 340 | 6.38 | 0.54103 | 29.6304 | 0
2020-12-07 | 341 | 6.544 | 0.55185 | 30.9998 | 0
2020-12-08 | 342 | 6.67 | 0.5603 | 32.0805 | 0
2020-12-09 | 343 | 6.762 | 0.51074 | 29.6463 | 0
2020-12-10 | 344 | 6.878 | 0.51812 | 30.5907 | 0
2020-12-11 | 345 | 6.984 | 0.52432 | 31.434 | 0
2020-12-12 | 346 | 7.1 | 0.53067 | 32.343 | 0
2020-12-13 | 347 | 7.232 | 0.53826 | 33.4152 | 0
2020-12-14 | 348 | 7.332 | 0.54397 | 34.2369 | 0
2020-12-15 | 349 | 7.422 | 0.5 | 31.8556 | 0
2020-12-16 | 350 | 7.502 | 0.5 | 32.199 | 0
2020-12-17 | 351 | 7.644 | 0.5 | 32.8085 | 0
2020-12-18 | 352 | 7.718 | 0.5 | 33.1261 | 0
2020-12-19 | 353 | 7.822 | 0.5 | 33.5725 | 0
2020-12-20 | 354 | 7.888 | 0.5 | 33.8557 | 0
2020-12-21 | 355 | 7.952 | 0.5 | 34.1304 | 0
2020-12-22 | 356 | 8.072 | 0.5 | 34.6455 | 0
2020-12-23 | 357 | 8.202 | 0.5 | 35.2034 | 0
2020-12-24 | 358 | 8.332 | 0.5 | 35.7614 | 0
2020-12-25 | 359 | 8.428 | 0.5 | 36.1735 | 0
2020-12-26 | 360 | 8.31 | 0.5 | 35.667 | 0
2020-12-27 | 361 | 8.588 | 0.5 | 36.8602 | 0
2020-12-28 | 362 | 8.658 | 0.5 | 37.1606 | 0
2020-12-29 | 363 | 8.752 | 0.5 | 37.5641 | 0
2020-12-30 | 364 | 8.866 | 0.5 | 38.0534 | 0
2020-12-31 | 365 | 8.942 | 0.5 | 38.3796 | 0
Energia Total Anual |  |  |  |  | 1666151.1475
Potência Máxima (kW) |  |  |  | 589.5976
Potência Média anual (kW) |  |  |  | 206.1444